## 十月份出厂水
罗山县自来水化验室水质检测报告
报告时间: 2019 年 11 月 1 日
样品名称：出厂水 |  |  | 样品性状：无色透明
采样方式:用采样瓶采集 |  |  | 检测类别；月检 自检
采样时间: 2019 年 10 月 8 日 |  |  | 检测时间:2019年10月8日至2019年10月18日
采样地点：罗山县宝城西路水厂院内 |  |  | 执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
常规检验项目 |  | 计量单位 | 检测结果 | 标准限值
微生物指标 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 每100ml水样中不得检出
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 每100ml水样中不得检出
| 菌落总数 | CFU/1ml | 未检出 | 100
毒理指标 | 铬（六价） | mg/l | 0.01 | 0.05
| 氟化物 | mg/l | 0.18 | 1
| 硝酸盐（以N计） | mg/l | 2.9 | 10
感官性状和一般化学指标 | 色度（铂钴色度单位） |  | <5 | 15
| 浑浊度（散射浑浊度） | NTU | 0.48 | 1
| 嗅和味 |  | 无 | 无异臭、异味
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无
| PH |  | 7.56 | 不小于6.5且不大于8.5
| 铝 | mg/l | 0.002 | 0.2
| 铁 | mg/l | <0.05 | 0.3
| 锰 | mg/l | 0.01 | 0.1
| 铜 | mg/l | 0.06 | 1
| 锌 | mg/l | 0 | 1
| 氯化物 | mg/l | 23 | 250
| 硫酸盐 | mg/l | 9.3 | 250
| 溶解性总固体 | mg/l | 159 | 1000
| 总硬度 | mg/l | 96.9 | 450
| 耗氧量 | mg/l | 2.64 | 3水源限制，原水耗氧量为5
消毒剂指标 | 二氧化氯 | mg/l | 0.15 | 0.1-0.8，管网末梢0.02
无机非金属指标 | 氨氮 | mg/l | 0.19 | 0.5
| 化验员：李明亮 王成 熊萍萍 |  |  | 审核：张珠

## 十月份水源水
罗山县自来水化验室水质检测报告
报告时间: 2019 年 11 月 1 日
样品名称：出厂水 | 水源水 |  | 样品性状：浑浊液体
采样方式:用采样瓶采集 |  |  | 检测类别；月检 自检
采样时间: 2019 年 10 月 8 日 |  |  | 检测时间:2019年10月8日至2019年10月18日
采样地点：罗山县宝城西路水厂院内 |  |  | 执行标准：《地表水环境质量标准》GB3838-2002
序号 | 基本项目 | 计量单位 | 检测结果 | Ⅲ类水标准值
1 | 水温 | 。C | 17.6 | 人为造成的环境变化应限制在 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2
2 | PH |  | 7.79 | 6～9
3 | 浑浊度 | NTU | 9.43
4 | 色度 |  | 15
5 | 嗅和味 |  | 无
6 | 肉眼可见物 |  | 微量黄色颗粒物
7 | 高锰酸盐指数 | mg/l | 4.88 | ≤6
8 | 氨氮 | mg/l | 0.57 | ≤1.0
9 | 铜 | mg/l | 0.08 | ≤1.0
10 | 锌 | mg/l | 0.01 | ≤1.0
11 | 氟化物 | mg/l | 0.32 | ≤1.0
12 | 铬 | mg/l | 0.01 | ≤0.05
13 | 菌落总数 | CFU/1ml | 200
14 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | >16
15 | 粪大肠菌群 | 个/L | / | ≤10000
16 | 硫酸盐 | mg/l | 9.1 | 250
17 | 氯化物 | mg/l | 16.7 | 250
18 | 硝酸盐 | mg/l | 2.7 | 10
19 | 铁 | mg/l | 0.11 | 0.3
20 | 锰 | mg/l | 0.31 | 0.1
21 | 铝 | mg/l | 0.001
22 | 总硬度 | mg/l | 98.9
23 | 溶解性总固体 | mg/l | 165
| 化验员：李明亮 王成 熊萍萍 |  |  | 审核：张珠

## 十月份合格率
城市供水水质指标合格率统计表
水样类别：出厂水 |  | 统计时间： 2019 年 10 月
水质指标名称： | 样本数 | 合格率
色度 | 372 | 100%
臭和味 | 372 | 100%
浊度 | 372 | 100%
肉眼可见物 | 372 | 100%
PH值 | 372 | 100%
ClO2余量 | 372 | 100%
耗氧量 | 31 | 100%
细菌总数 | 31 | 100%
大肠菌群 | 31 | 100%
水质评价：本月出厂水水质状况良好，没有超标现象。
统计人员：张珠