## 四月合格率
城市供水水质指标合格率统计表
水样类别：出厂水 |  | 统计时间： 2022 年 4 月
水质指标名称： | 样本数 | 合格率
色度 | 360 | 100%
臭和味 | 360 | 100%
浊度 | 360 | 100%
肉眼可见物 | 360 | 100%
PH值 | 360 | 100%
余氯 | 360 | 100%
耗氧量 | 30 | 100%
细菌总数 | 30 | 100%
大肠菌群 | 30 | 100%
水质评价：本月出厂水水质状况良好，没有超标现象。
统计人员：李明亮

## 四月水源水
罗山县自来水化验室水质检测报告
报告时间: 2022 年 5 月 6 日
样品名称：源水 |  |  | 样品性状：浑浊液体
采样方式:用采样瓶采集 |  |  | 检测类别；月检 自检
采样时间: 2022 年 4 月 3 日 |  |  | 检测时间:2022年 4 月 3 日至2022年 4 月 27 日
采样地点：罗山县第二水厂院内 |  |  | 执行标准：《地表水环境质量标准》GB3838-2002
序号 | 检验项目 | 计量单位 | 检测结果 | Ⅲ类水标准限值
1 | 水温 | 。C | 13.6 | 人为造成的环境变化应限制在 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2
2 | PH |  | 7.54 | 6～9
3 | 浑浊度 | NTU | 7.94
4 | 色度 |  | 15
5 | 嗅和味 |  | 无
6 | 肉眼可见物 |  | 细小黄色颗粒
7 | 高锰酸盐指数 | mg/l | 2.41 | 6
8 | 氨氮 | mg/l | 0.19 | 1
9 | 铜 | mg/l | ＜0.001 | 1
10 | 锌 | mg/l | ＜0.05 | 1
11 | 氟化物 | mg/l | 0.3678 | 1
12 | 菌落总数 | CFU/1ml | 172
13 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | ＞16.0
14 | 粪大肠菌群 | 个/L | \ | 10000
15 | 硫酸盐 | mg/l | 13.4 | 250
16 | 氯化物 | mg/l | 7.943 | 250
17 | 硝酸盐 | mg/l | 3.189 | 10
18 | 铁 | mg/l | ＜0.03 | 0.3
19 | 锰 | mg/l | ＜0.01 | 0.1
20 | 总硬度 | mg/l | 68.74
21 | 溶解性总固体 | mg/l | 74.8
22 | 砷 | mg/l | 0.00075 | 0.05
23 | 镉 | mg/l | 0.0002 | 0.005
24 | 铬（六价） | mg/l | 0.01 | 0.05
25 | 铅 | mg/l | 0.006 | 0.05
26 | 汞 | mg/l | 6e-05 | 0.0001
27 | 硒 | mg/l | 0.0005 | 0.01
28 | 氰化物 | mg/l | 0.0001 | 0.2
29 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | 0.01 | 0.2
30 | 硫化物 | mg/l | 0.01 | 0.2
| 化验员：李明亮 王成 熊萍萍 |  |  | 审核：李明亮

## 四月出厂水
罗山县自来水化验室水质检测报告
报告时间: 2022 年 5 月 6 日
样品名称：出厂水 |  |  | 样品性状：无色透明
采样方式:用采样瓶采集 |  |  | 检测类别；月检 自检
采样时间: 2022 年 4 月 3 日 |  |  | 检测时间:2022年 4 月 3 日至2022年 4 月 27 日
采样地点：罗山县第二水厂院内 |  |  | 执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
检验项目 |  | 计量单位 | 检测结果 | 标准限值
微生物指标 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出
| 菌落总数 | CFU/100ml | 0 | 100
毒理指标 | 砷 | mg/l | ＜0.001 | 0.01
| 镉 | mg/l | ＜0.0005 | 0.005
| 铬（六价） | mg/l | 0.008 | 0.05
| 铅 | mg/l | 0.001 | 0.01
| 汞 | mg/l | 0.00059 | 0.001
| 硒 | mg/l | 0.0006 | 0.01
| 氰化物 | mg/l | 0.002 | 0.05
| 氟化物 | mg/l | 0.3089 | 1
| 硝酸盐 | mg/l | 3.298 | 10地下水源限制时为20
| 三氯甲烷 | mg/l | ＜0.00003 | 0.06
| 四氯化碳 | mg/l | ＜0.0021 | 0.002
| 溴酸盐 | mg/l | ＜0.003 | 0.01
| 亚氯酸盐 | mg/l | ＜0.0024 | 0.7
| 氯酸盐 | mg/l | 0.06695 | 0.7
感官性状和一般化学指标 | 色度（铂钴色度单位） |  | ＜5 | 15
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.066 | 1水源与净水技术条件限制时为3
| 臭和味 |  | 无 | 无异臭、异味
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无
| PH |  | 7.65 | 不小于6.5且不大于8.5
| 铝 | mg/l | 0.094 | 0.2
| 铁 | mg/l | ＜0.03 | 0.3
| 锰 | mg/l | ＜0.01 | 0.1
| 铜 | mg/l | ＜0.001 | 1
| 锌 | mg/l | ＜0.05 | 1
| 氯化物 | mg/l | 14.67 | 250
| 硫酸盐 | mg/l | 13.59 | 250
| 溶解性总固体 | mg/l | 83 | 1000
| 总硬度 | mg/l | 60.65 | 450
| 耗氧量 | mg/l | 1.81 | 3水源限制，原水耗氧量>6mg/l时为5
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | 0.011 | 0.3
消毒剂指标 | 余氯 | mg/l | 0.49 | ≥0.3 <4
无机非金属指标 | 氨氮 | mg/l | 0.01 | 0.5
| 化验员：李明亮 王成 熊萍萍 |  |  | 审核：李明亮