## Sheet1
罗山县自来水化验水质检测报告表
样品名称： 出厂水 |  | 样品性状：无色透明 |  |  | 检测类别： 月检 自检
报告时间: 2023 年 8月 2 日 |  | 检测时间: 2023年 7 月1日至2023年 7月 28日 |  |  | 采样时间: 2023 年 7 月 1 日
采样地点： 罗山县第二水厂院内 |  | 采样方式: 用采样瓶、无菌采样袋采集 |  |  | 执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022
检测项目 | 检测依据及分析方法 | 仪器设备 | 检出限 | 单位 | 限值 | 检测结果 | 单项判定
总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1总大肠菌群 多管发酵法）GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 | / | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格
耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（3.1耐热大肠菌群 多管发酵法）GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 | / | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（4.1大肠埃希氏菌 多管发酵法）GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 | / | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1细菌总数 平皿计数法）GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 | / | CFU/ml | 100 | 0 | 合格
砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（6.1氢化物原子荧光法）GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计 | 0.001 | mg/l | 0.01 | ＜0.001 | 合格
镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 | 0.0005 | mg/l | 0.005 | ＜0.0005 | 合格
铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.004 | mg/l | 0.05 | ＜0.004 | 合格
铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 | 0.0025 | mg/l | 0.01 | ＜0.0025 | 合格
汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（8.1氢化物原子荧光法）GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计 | 0.0001 | mg/l | 0.001 | ＜0.0001 | 合格
硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（7.1氢化物原子荧光法）GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计 | 0.0004 | mg/l | 0.01 | ＜0.0004 | 合格
罗山县自来水化验水质检测报告表
氰化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标（4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法）GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.002 | mg/l | 0.05 | ＜0.002 | 合格
氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（3.2离子色谱法）GB/T 5750.5-2006 | 离子色谱仪 | 0.01 | mg/l | 1 | 0.4 | 合格
硝酸盐 （以N计） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.3离子色谱法）GB/T 5750.5-2006 | 离子色谱仪 | 0.01 | mg/l | 10 | 0.4 | 合格
三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（1.2毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2006 | 气相色谱仪 | 0.0002 | mg/l | 0.06 | ＜0.0002 | 合格
四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（1.2毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2006 | 气相色谱仪 | 0.0001 | mg/l | 0.002 | ＜0.0001 | 合格
一氯二溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（1.2毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2006 | 气相色谱仪 | 0.0012 | mg/l | 0.1 | ＜0.0012 | 合格
二氯一溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（1.2毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2006 | 气相色谱仪 | 8e-05 | mg/l | 0.06 | ＜0.00008 | 合格
三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（1.2毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2006 | 气相色谱仪 | 0.00012 | mg/l | 0.1 | ＜0.00012 | 合格
三卤甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（1.2毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2006 | 气相色谱仪 | / | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | ＜1 | 合格
二氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（14.2离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液）GB/T 5750.10-2006 | 离子色谱仪 | 0.005 | mg/l | 0.05 | ＜0.005 | 合格
三氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（14.2离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液）GB/T 5750.10-2006 | 离子色谱仪 | 0.01 | mg/l | 0.1 | ＜0.01 | 合格
罗山县自来水化验水质检测报告表
溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（14.2离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液）GB/T 5750.10-2006 | 离子色谱仪 | 0.005 | mg/l | 0.01 | ＜0.005 | 合格
亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（13.2离子色谱法）GB/T 5750.10-2006 | 离子色谱仪 | 0.0024 | mg/l | 0.7 | ＜0.0024 | 合格
氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（13.2离子色谱法）GB/T 5750.10-2006 | 离子色谱仪 | 0.005 | mg/l | 0.7 | ＜0.005 | 合格
色度（铂钴色度单位） | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（1.1铂-钴标准比色法）GB/T 5750.4-2006 | 具塞比色管 | 5度 | 度 | 15 | ＜5 | 合格
浑浊度（散射浑浊度单位） | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（2.1散射法-福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2006 | 浊度计 | 0.5 | NTU | 1 | 0.092 | 合格
臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2006 | / | / | / | 无异臭、异味 | 无 | 合格
肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1肉眼可见物 直接观察法）GB/T 5750.4-2006 | / | / | / | 无 | 无 | 合格
PH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1玻璃电极法）GB/T 5750.4-2006 | 酸度计 | / | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.49 | 合格
铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.1洛天青S分光光度法）GB/T 5750-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.008 | mg/l | 0.2 | ＜0.008 | 合格
铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（2.1原子吸收分光光度法）GB/T 5750-2006 | 原子吸收分光光度计 | 0.03 | mg/l | 0.3 | ＜0.03 | 合格
锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（3.1原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 | 0.01 | mg/l | 0.1 | ＜0.01 | 合格
铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 | 0.001 | mg/l | 1 | ＜0.001 | 合格
罗山县自来水化验水质检测报告表
锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（5.1原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 | 0.05 | mg/l | 1 | <0.05 | 合格
氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.2离子色谱法）GB/T 5750.5-2006 | 离子色谱仪 | 0.15 | mg/l | 250 | 18.75 | 合格
硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（1.2离子色谱法）GB/T 5750.5-2006 | 离子色谱仪 | 0.75 | mg/l | 250 | 14.36 | 合格
溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1称量法）GB/T 5750.4-2006 | 电子天平 烘箱 | 4 | mg/l | 1000 | 112.8 | 合格
总硬度（以 CaCO3计） | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2006 | 滴定管 | 1 | mg/l | 450 | 76.5 | 合格
高锰酸盐指数 （以 O2计） | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1酸性高锰酸钾滴定法）GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05 | mg/l | 3 | 1.91 | 合格
阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1亚甲蓝分光光度法）GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.05 | mg/l | 0.3 | ＜0.050 | 合格
余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标（1.1N,N-二乙基对本二胺（DPD）分光光度法）GB/T 5750.11-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.01 | mg/l | ≧0.3， ≦2 管网末梢≥0.05 | 0.56 | 合格
氨 （以N计） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1纳氏试剂分光光度法）GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 | 0.02 | mg/l | 0.5 | 0.01 | 合格
化验员：李明亮 熊萍萍 王成 谭程月 审核：李明亮